本项目设置四种废气处理系统：

酸性废气处理两套：

A.设备名称：立式玻璃钢酸雾净化塔；

处理量：40000CMH，机组外余压＞1200Pa,设备阻力＜900Pa,处理效率＞95%；

塔体参数：填料—PP龙环，气水流向—气水交叉流，空塔速度(m/s)—<2m，塔体级数：2；

配套水泵：品牌-南方或同等，一用一备；

配套风机：流量40000CMH，全压2400Pa， 1用1备，风机出口方向右90°，风机材质：FRP

B.设备名称：立式玻璃钢酸雾净化塔；

处理量：88000CMH，机组外余压＞1200Pa,设备阻力＜900Pa,处理效率＞95%；

塔体参数：填料—PP龙环，气水流向—气水交叉流，空塔速度(m/s)—<2m，塔体级数：2；

配套水泵：品牌-南方或同等，一用一备；

配套风机：流量88000CMH，全压3000Pa， 1用1备，风机出口方向右90°，风机材质：FRP

备注：风机配变频电机， 风机品牌：上海英飞，上海科禄格，上海应达，上海通用 或同等品牌。

变频器：品牌选用国内外一线品牌。

电气元件：ABB、施耐德、艾默生、西门子、台达 或同等品牌。

废气塔内设置PH 值检测及计量泵设备自带控制系统，确保设备正常安全运行。  能监控进出口浓度、运行状态、塔体前后压差、故障报警、能实现自动排污，自动补水，自动加药等；

风机配带减振台座和排气筒高度不低于15 米；

设备自带电控柜。风机采用变频电机；

水泵、风机及电控柜均需防腐

配置集中加药系统

带取样点，观察口，平台，爬梯，符合环保取样规范要求洗涤塔顶部烟囱需设置避雷针，针尖需高出排放门至少1米

有机废气处理两套：

A.设备名称：卧式有机废气处理设备；

处理量：12000CMH，机组外余压＞1200Pa,处理效率＞99%；

活性碳吸附处置：活性碳纤维

配套风机：流量12000CMH，全压2500Pa， 1用1备，风机出口方向左90°，风机材质：玻璃钢；

B. 设备名称：卧式有机废气处理设备；

处理量：8000CMH，机组外余压＞1400Pa,处理效率＞99%；

活性碳吸附处置：活性碳纤维

配套风机：流量8000CMH，全压2500Pa， 1用1备，风机出口方向左90°，风机材质：玻璃钢；

活性碳吸附有毒废气净化器1套：

设备名称：卧式有毒废气处理设备；

处理量：2500CMH，机组外余压＞1400Pa,处理效率＞99%；

活性碳吸附处置：活性碳纤维

配套风机：流量2500CMH，全压2300Pa， 1用1备，风机出口方向左90°，风机材质：玻璃钢；

备注：风机配变频电机，风机防爆， 风机品牌：上海英飞，上海科禄格，上海应达，上海通用 或同等品牌。

变频器：品牌选用国内外一线品牌。

电气元件：ABB、施耐德、艾默生、西门子或同等品牌。

风机配带减振台座和 15 米高塔架；

带取样点，观察口，平台，爬梯，符合环保取样规范要求；

风机入口带开关型电动风阀，24V；

设备之间的连接风管及管件等由厂家配套提供.

风机出口后的风管材质为玻璃钢

硅烷燃烧塔处理设备1套：

设备名称：立式硅烷燃烧塔处理设备；

处理量：3000CMH，机组外余压＞2200Pa, 设备阻力＜900Pa，处理效率＞95%；

燃烧桶：外径-800mm,高度-2100mm，进气口数量DN65 x4，出气口数量DN195 x1，CDA 600L/min，N2 -250L/min.

配套水泵：品牌-南方或同等，一用一备；

配套风机：流量3000CMH，全压2400Pa， 1用1备，风机出口方向右90°，风机材质：FRP；

备注：风机配变频电机，一用一备， 风机品牌：上海英飞，上海科禄格，上海应达，上海通用或同等品牌。

变频器：品牌选用国内外一线品牌。

电气元件：ABB、施耐德、艾默生、西门子 或同等品牌。

风机防爆设备自带控制系统，确保设备正常安全运行。

能监控进出口浓度、运行状态、塔体前后压差、故障报警、能实现自动排污，自动补水 自动加药等

风机配带减振台座和排气筒高度不低于15 米

设备自带电控柜。水泵、风机及电控柜均需防腐防爆

配置集中加药系统

带取样点，观察口，平台，爬梯，符合环保取样规范要求洗涤塔顶部烟囱需设置避雷针，针尖需高出排放口至少1米